福州市生态环境局

榕鼓环评〔2024〕002号

关于福州保福220千伏变电站110千伏

送出工程建设项目环境影响报告表

的审批意见

国网福建省电力有限公司福州供电公司:

- 你公司报送的《福州保福220千伏变电站110千伏送出工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

- 拟建项目位于福州市鼓楼区洪山镇,拟投资1042万元，建设梅亭T接塔前～铜盘110kV线路开断接入保福变工程。线路自原前西110kV单回架空线路#4杆附近开断（本期将110kV前西线#4杆在原位置拆旧新立为电缆终端塔），采用电缆利用其他工程的管廊、利用新建电缆沟敷设接入保福变（利用在建保福变站内电缆通道0.02km、利用保福220kV输变电工程拟建电缆隧道0.28km、利用江北公司拟建电缆通道0.22km，在拟建的新前西#4征地范围内新建电缆沟0.02km。新建双回路电缆线路约0.54km，更换原前西110kV单回架空线路#4-#5导地线0.38km，利用原前西110kV单回架空线路#3-#4线路导地线重新紧线0.49km，拆除原前西线#4杆并新立单回路塔1基。

- 二、根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

- 1.水污染防治。施工废水经简易沉淀池处理后回用于施工生产，不外排；施工人员租用当地民房，产生的生活污水纳入到当地污水处理系统中。

- 2.大气污染防治。基础开挖时，应对临时堆砌的土方进行合理遮盖，减小大风天气扬尘的产生量及暴雨时对土方的冲刷量，施工完毕后及时进行回填压实；合理布置线路施工料场，并加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施。

- 3.噪声污染防治。选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行，夜间禁止高噪声设备施工，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声；合理布置施工场地，高噪声设备尽量远离周边居民点；运输车辆对敏感点进行绕行，如因交通问题必须经过时，采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对沿线周边居民的影响。在满足相关电磁环境的规范和标准的前提下，适当增加导线对地高度，减小线路在运行期的噪声影响；选取导线表面光滑，毛刺较少的设备，以减小线路在运行期时产生的噪声；线路高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电噪声。

- 4.固体废物污染防治。施工废弃物应集中收集及时清运至指定地点；施工弃方运至政府指定弃置点或其他建设项目进行综合利用；拆旧工程的导地线、金具附件及塔材等及时收集，由电力物资回收部门进行统一调配；拆旧工程拆除原塔基基础产生的建筑垃圾应集中收集及时清运至指定地点。施工人员租用当地的居民房，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

- 5.电磁环境污染防治。项目原前西110kV单回架空线路#4~#5更换导地线段线路经过非居民区时，导线对地最低高度按《110~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）设计高度要求的不低于6.0m，线路运行产生的电磁影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的限值要求（工频电场强度10kV/m，工频磁感应强度100μT）；项目原前西110kV单回架空线路#4~#5更换导地线段线路经过居民区时，导线对地最低高度应不小于7.0m，跨越建筑物时，下相导线与建筑物之间的垂直距离不小于5m。线路建成后，建设单位应按照《电力设施保护条例》要求，向规划部门申请划定电力保护区，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力保护区内兴建其他建筑物，确保线路附近居住等场所电磁环境符合相应评价标准。在线路经过居民区时，应按规定在居民区附近的杆塔上安装明显的警示牌，严禁攀爬，以确保周围居民的安全。加强对项目所在地居民的科普宣传和解释工作，加强输电线路日常的运行维护和管理。

- 6.生态环境保护方面。临时占地施工结束后进行植被恢复，基本能够恢复原有生态功能运行期严格控制架空输电线下方树木的修剪或砍伐，根据设计规范对危害线路运行安全的零星树木进行修剪。定期对线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。

- 7.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好电磁、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）：

- （一）污染物排放标准

1.噪声。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）规定。

2.电磁环境。工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值。

3.大气环境。施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施等发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年9月4日