福州市生态环境局

榕鼓环评〔2024〕003号

关于福州盘屿中医骨科医院迁建项目

环境影响报告表的审批意见

福州盘屿中医骨科医院:

你公司报送的《福州盘屿中医骨科医院迁建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

- 现因场地的限制并结合医院发展需要，福州盘屿中医骨科医院拟搬迁至福州市鼓楼区福中路146号，搬迁后设置病床100张，日接待门诊病人约95人，总投资330万元，占地面积1674.4㎡，建筑面积5743.84㎡，

- 根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目选址符合《福州市中心城区闽江北岸片区单元控制性详细规划》，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

- 水污染防治。项目废水经“化粪池+自建的污水处理站（处理工艺为调节池+生物接触氧化池+二沉池+接触消毒池）处理后排入市政污水管网，纳入洋里污水厂处理。

- 大气污染防治。医疗区废气经收集后通过屋顶紫外线消毒，引至1根25m排气筒排放；项目污水站恶臭经负压收集通过一套活性氧设施（设置于五层露台北侧）处理后引至五楼屋面无组织排放。

- 3.噪声污染防治。污水水泵等设置进排风口消声器，设备安装时加装减振垫、接头采用软连接。采用低噪声型设备，采取基础减振及相应降噪措施。加强设备的日常管理与维护保养，并定期检修，保证设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常造成的周界噪声升高。

- 4.固体废物污染防治。生活垃圾由环卫部门处理；医疗废物、特殊医疗废液、污水处理站污泥妥善收集后暂存于医疗废物暂存间并委托有资质单位统一处置；未被污染的输液瓶(袋)、未沾染药品废弃包装暂存于一般固废间，定期清运处理。

5.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

- （一）污染物排放标准

- 1.废水。项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B等级标准。

- 2.废气。污水处理设施产生的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理设施周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准。

- 3.固体废物。医院污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），其中医疗废物还应执行国务院《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）、卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号令）、《医院废物专用包装物、容器标准和警示标准》（环发[2003]188号）中的有关规定。一般工业固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求处置。危险固废外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。

4.噪声。医院场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年12月4日