## 详细
采购清单
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片
1 | 独排报警联动控制箱 | 2.2KW | 1 | 台 | 要求正常工作时，排气次数每小时不小于6次；事故通风时，排气次数每小时不小于12次；不工作时每小时排气次数不小于3次。额定电压：220V/380V；控制功率：2.2KW;启动方式：直接启动。
2 | 防爆独排排风机 | 8500m³/h | 1 | 台 | 采用防爆轴流风机；防爆等级：EXDIIBT4;具有高效节能\运行平稳\低噪音\耐高温；每小时排风量：8500m³/h.
3 | 铝合金排风口 | 400*400 | 2 | 个 | 根据现场设计所需定制
4 | 不锈钢风管 | 400*400 | 32 | ㎡ | 采用不锈钢板厚度1.0mm(实际厚度≥0.8mm)；
5 | 不锈钢弯头 | 400*400 | 4 | ㎡ | 采用不锈钢板厚度1.0mm(实际厚度≥0.8mm)；
6 | 外墙防雨百叶 | 400*400 | 1 | 个 | 根据现场设计所需定制
7 | 墙体开洞费用 | 400*400 | 1 | 个 | 请专业师傅开洞并修复
8 | 安装辅材 |  | 1 | 项 | 包含软接、吊杆、支架、法兰、玻璃胶、信号连接线、电源连接线、线管等安装辅助所需材料
9 | 运输、搬运费用 |  | 1 | 项
10 | 安装、调试费用 |  | 1 | 宗
备注： 1、独排施工现场所需拆除吊顶、修复等均由供应商自行负责； 2、主电源应离风机控制箱20米范围内，达到。 3、项目完成后验收须满足燃气检测部门验收标准