## Sheet1
福州市三坊七巷管理委员会中央空调（多联式）采购及安装项目 采购内容及要求
序号 | 设备类型 | 采购参数要求 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 风管式内机 | 制冷量≥2.2KW 制热量≥2.6KW 额定功率≤22W 噪音≤28dBA 标配线控器 风量≥420m³/h 外形尺寸mm(宽*高*深)≤550*199*450 | 1 | 台 | 标配线控器
2 | 风管式内机 | 制冷量≥3.2KW 制热量≥3.6KW 额定功率≤49W 噪音≤32dBA 标配线控器 风量≥570m³/h 外形尺寸mm(宽*高*深)≤700*199*450 | 2 | 台 | 标配线控器
3 | 风管式内机 | 制冷量≥4.0KW 制热量≥4.5KW 额定功率≤52W 噪音≤34dBA 标配线控器 风量≥700m³/h 外形尺寸mm(宽*高*深)≤700*199*450 | 1 | 台 | 标配线控器
4 | 风管式内机 | 制冷量≥5.0KW 制热量≥5.6KW 额定功率≤100W 噪音≤38dBA 标配线控器 风量≥1020m³/h 外形尺寸mm(宽*高*深)≤900*199*450 | 1 | 台 | 标配线控器
5 | 风管式内机 | 制冷量≥7.1KW 制热量≥8.0KW 额定功率≤103W 噪音≤38dBA 标配线控器 风量≥1145m³/h 外形尺寸mm(宽*高*深)≤1100*199*450 | 4 | 台 | 标配线控器
6 | 风管式内机 | 制冷量≥8.0KW 制热量≥9.0KW 额定功率≤106W 噪音≤38dBA 标配线控器 风量≥1355m³/h 外形尺寸mm(宽*高*深)≤1050*245*750 | 1 | 台 | 标配线控器
7 | 全直流变频室外机 | 制冷量≥50.4KW 制热量≥56.5KW 制冷功率≤13.49KW 制热功率≤13.57KW 噪音≤61dBA IPLV≥9.1 外形尺寸mm(宽*高*深)≤1340*825*1760 | 1 | 台
8 | 分体风管套机 | 制冷量≥3.5KW 制热量≥4.25KW 制冷功率≤1.14KW 制热功率≤1.14KW 室内机噪音≤35dBA 室外机噪音≤50dBA 室内机外形尺寸mm(宽*高*深)≤700*450*199 室外机外形尺寸mm(宽*高*深)≤800*555*330 | 1 | 套 | 标配线控器
9 | 安装人工及辅材 | 人工及辅材 | 1 | 项
其他技术要求： 1、所有参数均不允许负偏离，供应商需附承诺函加盖供应商公章，否则将视为无效响应。 2、所投直流变频多联机系列空调室外机、室内机、压缩机需采用同品牌、同商标，且以上产品不接受OEM、ODM代工生产的产品:须提供中国质量认证中心的压缩机产品认证证书，提交与所投压缩机品牌名称一致的压缩机制造厂家在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)查询结果的截图佐证，其中产品类别需体现“变频涡旋压缩机”且查询结果中认证委托人与生产者(制造商)必须一致，否则投标无效: 3、所投设备根据GMPI01-01-2017《产品质量鉴定检查实施规则》规定的要求，须具有通信线任意拓扑自由连接方式（手拉手串行连接、总线型连接、树形连接、星形连接、环形连接)。（需提供具有CMA认证资质的检测机构出具的检验报告的复印件，检测报告需体现以上功能检测合格，否则视为无效投标）。 4、所投设备须具有实时监测，数据异常提前预警、设备异常提醒、终端产品（电脑、平板或手机）控制、远程集中控制、故障自动报警、云计算、运行数据可视化功能，（需提供具有CMA认证资质的检测机构出具的检验报告的复印件，检测报告需体现以上功能检测合格，否则视为无效投标）。