鼓楼区机关大院电梯维保服务项目考核表

考核日期：    年  月  日至    年  月  日

| 序号 | 检 查 项 目 及 标 准 | 分值 | 评分细则 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房门锁可靠，机房各类标识明确（机房门标识、机号标识、电源开关标识、盘车手轮标识、吊钩标识等） | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 2 | 通向机房的通道畅通，机房内没有与电梯无关的物品 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 3 | 机房地面干净整洁，无垃圾 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 4 | 控制柜、主机表面无积尘 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 5 | 主机无旧油污，新油污在渗出口处面积小于5cm2 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 6 | 曳引轮、导向轮、限速器轮无大量油污积累 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 7 | 曳引机油量适中 | 4 | 每发现一项/次扣4分 |  |
| 8 | 机房松闸扳手和盘车手轮齐全，困人救援说明等规章制度齐全有效 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 9 | 轿顶清洁无油污，照明通风正常 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 10 | 油盅内油量充足，路轨有可靠润滑 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 11 | 轿厢内照明及通风良好，轿内如有光管罩应保持整洁，不得看到线缆等杂物） | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 12 | 轿内合格证有效，无旧标识 | 4 | 每发现一项/次扣4分 |  |
| 13 | 轿内及层站显示正常，按钮及指示正常 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 14 | 开关门正常，无碰撞及异响 | 4 | 每发现一项未整改扣4分 |  |
| 15 | 轿门、层门调整良好，无A、V形状 | 4 | 每发现一项未整改扣4分 |  |
| 16 | 门地坎无灰尘和垃圾堆积（每项2起扣） | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 17 | 轿内五方通话及报警装置正常（不含与监控、门岗的埋地线路） | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 18 | 底坑涨紧轮离地位置30CM±5CM | 4 | 每发现一项/次扣4分 |  |
| 19 | 底坑清洁无积水和杂物 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 20 | 底坑照明有效 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 21 | 底坑开关安装位置正确 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 22 | 保养人员着装（工作服、工作牌、工作靴）符合要求，保养及检修（保养牌或检修牌）时标识符合规定 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 23 | 按时填写保养记录及故障记录 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 24 | 电梯运行无震动，无异响 | 3 | 每发现一项/次扣3分 |  |
| 25 | 维保电梯时按照公司制定的安全操作规程进行 | 4 | 未执行扣4分 |  |
| 26 | 电梯困人故障次数每月每台电梯不超过2次。（一个月超过2次扣当季维保费50%，并有权提前解除合同） | 5 | 每发现一次扣5分 |  |
| 27 | 维保人员迟到（一个季度累计迟到6次扣当季维保费50%，并有权提前解除合同） | 6 | 每发现一次扣1分 |  |
| 合计 |  | 100 | 综合评价 |  |
| 需整改项 电梯维保人员确认： 年 月 日 |  | 整改完成情况 物业工程主管确认： 年 月 日 |  |  |
| 物业经理意见： - 经考核合格 □ 经考核，基本合格 - 经考核，存在一般不合格。 □ 经考核，严重不合格 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目主管意见： - 同意主管考核意见。 □ 不同意主管考核意见，按下列意见执行： □ 经考核合格 □ 经考核，基本合格 □经考核，存在一般不合格。 □ 经考核，严重不合格 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：

1、考核得按下列标准进行评价，并按下列标准与当季维保费用发生关系：

A、合  格：考核得为90分以上（含90分）的为合格，项目维保费用全额支付；

B、基本合格：考核得分为80分以上，但低于90分（含80分，不含90分）毎低1分扣发2%当季费用，并按要求进行整改；

C、一般不合格：考核得分为60分以上，但低于80分的(含60分，不含80分），先按要求进行整改，整改经验证合格后维保费用按当季80%支付；

D、严重不合格：考核低于60分的，不予以支付当季的费用；

2、每季单项扣超出规定值，该项作为下月重点整改项目；

3、考核意见，请在相应的“□”内打“√”。

4、各相关人员需根据实际情况如实考核，考核不实的将追究相关人员责任。